DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA

Código BCB: LPN N° 005/2026 – 1C

PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB”

La Paz, Julio de 2026

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	2

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	3

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

6.	GARANTÍAS	3

7.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	4

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	5

9.	DECLARATORIA DESIERTA	5

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	6

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

15.	IDIOMA	6

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	6

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	7

18.	PROPUESTA ECONÓMICA	8

19.	PROPUESTA TÉCNICA	8

20.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES	8

21.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	8

22.	SUBASTA ELECTRÓNICA	9

23.	APERTURA DE PROPUESTAS	10

24.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	12

25.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	12

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	12

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	13

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	13

29.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	13

30.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	13

31.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	14

32.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	14

33.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	15

34.	SUBCONTRATACIÓN	15

35.	ENTREGA DE BIENES	16

36.	CIERRE DEL CONTRATO	16

37.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	18

38.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	20

39.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN	22

40.	FORMA DE PAGO	36

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Personas Jurídicas nacionales o extranjeras;

- Asociaciones Accidentales entre empresas legalmente constituidas;

- Micro y Pequeñas Empresas – MyPES;

- Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP;

- Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;

- Artesanos;

- Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes);

- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalado en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión de Aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de

estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC;

- Causas de fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipos de garantías

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo;

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta de la propuesta económica o parte de ella;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envío será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta tendrá una validez de:

- Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

- Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad o del TGN;

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta Garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE.

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18 y 19 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser efectuado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles, o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

    - Cuando la entidad haya solicitado la presentación de muestras, se deberá realizar la presentación de las mismas en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

- Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

- La Garantía de Seriedad de Propuesta y las muestras, en caso de haber sido solicitadas, hayan ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de la misma.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a diez (10) minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas o del cierre de la Subasta Electrónica si esta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas o muestras si éstas hubiesen sido solicitadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto. Asimismo, se procederá a realizar la apertura física del sobre que contenga las muestras si éstas hubiesen sido solicitadas por la entidad.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el Reporte Electrónico mismo que contenderá el nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo;

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, y cuando corresponda la muestra, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la Subasta Electrónica consignando la siguiente información:

- El valor real de la propuesta;

- Los factores de ajuste previstos en el inciso b) del Parágrafos I y en el Parágrafo III del Artículo 30 y del Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;

- El factor de ajuste final y;

- El precio ajustado.

El sistema generará el Reporte Electrónico, mismo que consignará el orden de prelación de las propuestas económicas e identificará a la propuesta con el menor valor.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Para el caso de adjudicación por ítems: Del Reporte Electrónico se seleccionará a la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Del Reporte Electrónico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los

precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, cuyos incrementos o disminuciones sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total original del contrato.

- SUBCONTRATACIÓN

  - Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. En el caso de proponentes extranjeros, el proveedor deberá subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional.

  - Para proveedores extranjeros, la entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por resolución de contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas serán consideradas proponentes extranjeros si no existe participación alguna de empresas nacionales.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  |  | 2 |  | 6 | - |  | 0 | 9 | 5 | 1 |  |  | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 |  | - |  | 1 | - | 1 | Gestión |  |  | 2026 |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código de la entidad para identificar al proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LPN N° 005/2026 – 1C |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  | Precio Referencial Total Bs4.212.202,86(Cuatro Millones Doscientos Doce Mil Doscientos Dos 86/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega |  |  | x |  | Obligatorio |  |  |  |  |  | Referencial |  |  |  |  |  |  | Plazo en días calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  | x |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  | x |  | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  | x |  | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Ítems |  |  |  |  |  | Por Lotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del bien |  |  | x |  | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  | # |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La Paz |  |  |  |  |  |  |  |  | Central |  |  |  |  |  | Edificio Principal Del BCB, Calle Ayacucho, Esquina Mercado, La Paz – Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 2409090 Internos: 4719 (Consultas Administrativas) 4725(Consultas Técnicas) |  |  |  |  | Fax |  |  | 2664790 |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | oaramayo@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) jvelez@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  | Espinoza |  |  |  |  |  |  |  | Torrico |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  |  |  |  |  |  | Presidente a.i. |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cordero |  |  |  |  |  |  |  | Crespo |  |  |  |  |  | Gastón Elías |  |  |  |  |  |  |  | Gerente General a.i. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  | Aramayo |  |  |  |  |  |  |  | Mercado |  |  |  |  |  | Orietta Sandra |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Contrataciones |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  | Velez |  |  |  |  |  |  |  | Salas |  |  |  |  |  | Jose |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espinoza |  |  |  | Torrico |  |  |  |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presidente a.i. del BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Martin |  |  |  | Alarcon |  |  |  |  |  |  |  |  | Dennise Sussan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Directora a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orellana |  |  |  | Rocha |  |  |  |  |  |  |  |  | Walter Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pacheco |  |  |  | Ayala |  |  |  |  |  |  |  |  | Claudia Haydee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Romero |  |  |  | Villavicencio |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvaro Alfonso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordero |  |  |  | Crespo |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaton Elías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente General a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aguilar |  |  |  | Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruben Nelson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Principal de Política Económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navarro |  |  |  | Venegas |  |  |  |  |  |  |  |  | Oscar Felipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Administración y Finanzas.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mancilla |  |  |  | Quiroga |  |  |  |  |  |  |  |  | Paul Mauricio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Asuntos Legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chahin |  |  |  | Medrano |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabian Antonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Entidades Financieras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lecoña |  |  |  | Luque |  |  |  |  |  |  |  |  | Francisco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Internacionales a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díaz |  |  |  | Santa Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Juan Américo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revollo |  |  |  | Paton |  |  |  |  |  |  |  |  | Edgar Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cernadas |  |  |  | Miranda |  |  |  |  |  |  |  |  | Luis Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Monetarias a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espejo |  |  |  | Terrazas |  |  |  |  |  |  |  |  | Teddy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Tesorería a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción del Contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros.); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES(*) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  | Planta Baja del Edificio Principal del BCB ubicado en la zona Central, calle Ayacucho esquina Mercado, sin número, de la ciudad de La Paz |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nota dirigida al Gerente General a.i. del BCB-RPC: En forma física: Planta Baja, Ventanilla Única de Tramites del Edif. Principal del BCB, o En forma electrónica: Al correo electrónico oaramayo@bcb.gob.bo Hasta horas: 16:30 pm |  |
| 4 | Reunión de aclaración |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 00 |  |  |  | Piso 7, Dpto. de Contrataciones, Edificio principal del BCB – Calle Ayacucho, Esq. Mercado, La Paz – Bolivia o conectarse al siguiente enlace a través del zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/82135836515 ID de reunión: 821 3583 6515 Código de acceso: 397185 |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 00 |  |  |  | Presentación de Propuestas: - En forma electrónica: A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC. En caso de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta en forma física: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia, considerar lo señalado en numeral 21.1.5, Parte I del presente DBC, en cuyo caso el sobre podrá estar rotulado identificando el objeto del proceso de contratación y el número de CUCE. |  |
| 8 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (**) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 07 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 51 |  |  |  | (Piso 7, Dpto. de Contrataciones), Edificio principal del BCB – Calle Ayacucho, Esq. Mercado, La Paz – Bolivia o conectarse al siguiente enlace a través del zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/81266194617 ID de reunión: 812 6619 4617 Código de acceso: 469897 |  |
| 11 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 08 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 08 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  | 08 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

(**) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente |
| --- | --- |
|  | CARÁCTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido según el instructivo de cada requisito) |
| I. OBJETO Y CAUSA |  |
| El Banco Central de Bolivia (BCB) requiere la adquisición de tres (3) Transformadores Eléctricos Principales, equipos necesarios para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica al interior del edificio principal del BCB. |  |
| II.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES |  |
| TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO 1): TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIBLE DE 600 KVA Cantidad: 2 (Dos Unidades) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS N°; Descripción; Unidad; Capacidad. 1; Potencia; KVA; 600. 2; Tipo; -; Sumergible Temporalmente. 3; Fases; -; Trifásico. 4; Tensión Primaria Nominal; V; 11951 Y – 6900 D. 5; Tensión Secundaria Nominal; V; 400 Y - 231. 6; Regulación en el lado de Alta Tensión; %; +2-2 x 2.5%. 7; Frecuencia; Hz; 50. 8; Corriente Nominal Primaria; A; 28.99. 9; Corriente Nominal Secundaria; A; 866.03. 10; Material Devanado Primario / Secundario; -; Cobre-Cobre. 11; Grupo de Conexión; -; Yzn11 – Dzn0. 12; BIL externo AT:; kV; 150. 13; BIL externo BT:; kV; 30. 14; Peso Total Aproximado:; kg; 2333. 15; Volumen de Aceite; L; 1048. 16; Norma de Fabricación y Pruebas; -; IEEE. 17; Tipo de Aceite (No PCBs); -; Mineral Tipo II. 18; Refrigeración; -; ONAN. 19; Altitud de Operación; m.s.n.m.; 4000. Otras características requeridas: - Tanque en acero inoxidable - Dispositivo para izar la unidad completa - Dispositivo de tracción para gato hidráulico - BIL externo AT: 150 KV; BT 30KV - Tapa soldada al tanque - Niveles de voltaje MT: TAP; Tensión kV. 1; 12548. 2; 12249. 3; 11951. 4; 11652. 5; 11353. ACCESORIOS PROPIOS DEL TRANSFORMADOR NO; Descripción; Cantidad. 1; Conmutador para seleccionar tensión entre Yzn11 y Dzn0; 1. 2; Conmutador de derivaciones para operar sin tensión; 1. 3; Dispositivo de puesta a tierra del neutro; 1. 4; Dispositivo de puesta a tierra del tanque; 2. 5; Dispositivo para alivio de sobrepresión sin contactos; 1. 6; Buje en primario de tipo pozo 35 kV – 200 A; 6. 7; Inserto en primario de 35 KV – 200 A; 6. 8; Codo en primario de 35 KV – 200 A; 6. 9; Soportes para bujes de parqueo; 6. 10; Porta fusible bayoneta; 3. 11; Fusible bayoneta; 3. 12; Fusible limitador de corriente; 3. 13; Seccionador 4 posiciones; 1. 14; Buje en secundario tipo stud mas pala de 6 huecos; 4. 15; Nivel de aceite en marcación interna del tanque; 1. 16; Tapón de llenado; 1. 17; Válvula con toma de muestras para drenaje; 1. 18; Placa de características en aluminio anodizado; 1. TRANSFORMADOR ELÉCTRICO (TIPO 2): TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN SEMISUMERGIBLE DE 800 KVA Cantidad: 1 (Una Unidad) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS N°; Descripción; Unidad; Capacidad. 1; Potencia; KVA; 800. 2; Tipo; -; Sumergible Temporalmente. 3; Fases; -; Trifásico. 4; Tensión Primaria Nominal; V; 11951 Y – 6900 D. 5; Tensión Secundaria Nominal; V; 400 Y - 231. 6; Regulación en Alta Tensión; %; +2-2 x 2.5%. 7; Frecuencia; Hz; 50. 8; Corriente Nominal Primaria; A; 38.65. 9; Corriente Nominal Secundaria; A; 1154.7. 10; Material Devanado Primario / Secundario; -; Cobre-Cobre. 11; Grupo de Conexión; -; Yzn11 – Dzn0. 12; BIL Externo AT:; kV; 150. 13; BIL Externo BT:; kV; 30. 14; Peso Total Aproximado:; kg; 2812. 15; Volumen de Aceite; L; 1266. 16; Norma de Fabricación y Pruebas; -; IEEE. 17; Tipo de Aceite (No PCBs); -; Mineral Tipo II. 18; Refrigeración; -; ONAN. 19; Altitud de Operación; m.s.n.m.; 4000. Otras características requeridas: - Tanque en acero inoxidable - Dispositivo para izar la unidad completa - Dispositivo de tracción para gato hidráulico - BIL externo AT: 150 KV; BT 30KV - Tapa soldada al tanque - Niveles de voltaje MT: TAP; Tensión kV. 1; 12548. 2; 12249. 3; 11951. 4; 11652. 5; 11353. ACCESORIOS PROPIOS DEL TRANSFORMADOR NO; Descripción; Cantidad. 1; Conmutador para seleccionar tensión entre Yzn11 y Dzn0; 1. 2; Conmutador de derivaciones para operar sin tensión; 1. 3; Dispositivo de puesta a tierra del neutro; 1. 4; Dispositivo de puesta a tierra del tanque; 2. 5; Dispositivo para alivio de sobrepresión sin contactos; 1. 6; Buje en primario de tipo pozo 35 kV – 200 A; 6. 7; Inserto en primario de 35 KV – 200 A; 6. 8; Codo en primario de 35 KV – 200 A; 6. 9; Soportes para bujes de parqueo; 6. 10; Porta fusible bayoneta; 3. 11; Fusible bayoneta; 3. 12; Fusible limitador de corriente; 3. 13; Seccionador 4 posiciones; 1. 14; Buje en secundario tipo stud mas pala de 6 huecos; 4. 15; Nivel de aceite en marcación interna del tanque; 1. 16; Tapón de llenado; 1. 17; Válvula con toma de muestras para drenaje; 1. 18; Placa de características en aluminio anodizado; 1. Ficha Técnica El PROPONENTE deberá adjuntar la Ficha Técnica o Manual del fabricante de los Transformadores Eléctricos propuestos o indicar la dirección URL, donde se evidencien todas las características técnicas solicitadas. No se aceptarán fichas técnicas u otros documentos elaborados por el proveedor. Manifestar Aceptación, especificar marca, adjuntar Ficha Técnica o Manual del fabricante o indicar la dirección URL de los Transformadores Eléctricos propuestos. |  |
| II. A CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |  |
| Los Transformadores Eléctricos Tipo 1 y Tipo 2 deberán cumplir las siguientes características adicionales: Condiciones: - Los Transformadores Eléctricos, para su instalación, deberán cumplir con la Normativa correspondiente de la empresa local de distribución DELAPAZ. - Transformadores para uso en casetas subterráneas expuestas a inundaciones. - Tanque fabricado con lámina de acero inoxidable de alta calidad, recubierto con pintura electrostática especial altamente resistente y duradera en ambientes corrosivos. - Bujes de frente muerto y elementos de protección y maniobra ubicados en la tapa del tanque para operaciones con pértiga desde la superficie inclusive en situaciones de inundación. Esquema: En base al listado de equipos y componentes solicitados, el proponente en su propuesta deberá presentar un esquema de la disposición de los distintos equipos a ser instalados al interior de la caseta (vista en planta y en corte), para los transformadores, celda de media de tensión de medición, conductores eléctricos y otros, tomando en cuenta las siguientes dimensiones de la caseta de transformadores Largo = 7.74 m, Ancho = 3.43 m, Altura variable= desde 2.58 a 3.13 m, en cumplimiento a la normativa establecida por la empresa DELAPAZ. Asimismo, el proponente deberá considerar las dimensiones actuales del ingreso vertical existente hacia interior de la caseta de transformadores de dimensiones aproximadas Largo = 1.7 m y Ancho = 1.5 m como máximo. Procedencia: Debido a la importancia de garantizar la continuidad de suministro eléctrico al interior del edificio principal del BCB, los bienes deberán ser de procedencia europea o norteamericana o sudamericana o japonesa. Certificado de Gestión de Calidad 9001: Con la finalidad de verificar la calidad del producto el proponente deberá adjuntar a su propuesta el Certificado de Gestión de Calidad 9001 del fabricante o señalar la dirección URL para la verificación de la certificación de los bienes. Manifestar Aceptación, especificar procedencia adjuntar esquema solicitado, adjuntar certificado de calidad 9001 o especificar dirección URL. |  |
| III. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES ASOCIADOS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN |  |
| El proponente deberá considerar en su propuesta la provisión, instalación de todos los materiales y trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de los Transformadores Eléctricos de acuerdo al siguiente detalle (no limitativo): Materiales y/o equipos asociados requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento para el lado de MEDIA TENSIÓN NO; LADO DE MEDIA TENSIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; Transformador de Corriente para medición, clase 0.5, 200/5 A (Norma DELAPAZ); Pza; 3. 2; Transformador de potencial 7200/120V (Norma DELAPAZ); Pza; 3. 3; Cable Monopolar de Media Tensión 8.7/15 KV, XLPE 35mm2 ó 2 AWG; m; 171. 4; Codos Rompe carga 15 KV, 35 mm2 ó 2 AWG; Pza; 15. 5; Cinta aislante de Alto Voltaje de goma ¾“; Pza; 6. 6; Cinta aislante; Pza; 5. 7; Celda de Media Tensión 24 KV de medición; Pza; 1. 8; Alambre de Cobre Desnudo 8 AWG ó 10 mm2; m; 20. 9; Terminaciones Monopolares Autocontraibles 15KV – 35 mm2 (Uso Interior) Kit: 3 fases individuales; Gbl; 3. 10; Pértiga tipo escopeta para operación (apertura cierre) del transformador; Pza; 1. De acuerdo a lo siguiente: - Transformador de Corriente para medición, clase 0.5, 200/5 A (Norma DELAPAZ) Cantidades: 3 Piezas - Tipo de instalación: Interior - Altura de instalación: 4000 m.s.n.m. - Temperatura: De -10 °C a 23 °C - Clase de Servicio: Continuo - Frecuencia: 50 Hz - Norma de Fabricación: IEC 60044-1 ó ANSI C57.13 - Clase: 0.2/0.5 - Impedancia: 0.48 - BURDEN VA: 12 - Relación de Transformación: 200/5 - Voltaje del Sistema: 12/6.9 KV - Temperatura máxima de operación: 17.5 - Ensayo a Frecuencia Industrial (kVef.): 38 - Ensayo Impulso de rayo (kVef.): 95 - Elevación de Temperatura Bobinado: 55°C - Punto más caliente: 65 °C, - RF: 1.2 para +30 °C - Corriente Térmica: (It): > = 60 lp para 55° C y Tmax: = < 250° C por 1s - Corriente Nominal: (Id): 2.5 litros - Transformador de Potencial para Medición 7200/120V, (Norma DELAPAZ) Cantidad: 3 Piezas - Para Instalación Interior - Altura de instalación: 4000 m.s.n.m. - Temperatura: De -10 °C a 23 °C - Clase de Servicio: Continuo - Frecuencia: 50 Hz - Norma de Fabricación: IEC 60044-2 ó ANSI C57.13 - Clase: 0.2/0.5 - Impedancia: 0.48 - BURDEN VA: 10 – 15 - Factor de Tensión (FT): 1.2 (Operación Continua) - Tensión de Servicio (KV): 6.9 - Tensión Nominal (KV): 7.2 - Tipo de Conexión: Fase – Fase - Tensión Secundaria (V): 120 - Tensión Máxima del Sistema (KV): 17.5 - Clase de Aislamiento (kV): 15 - Ensayo a Frecuencia Industrial (kVef.): 36 - Ensayo Impulso de Rayo (kVef): 110 - Elevación de Temperatura Bobinado: 55° C, punto más caliente: 65°C - Capacidad de Corto – Circuito: = < 250 °C por 1 segundo - Cable Monopolar de Media Tensión 8.7/15 KV, XLPE, 35 mm2 ó 2 AWG Cantidad: 171 metros - Cable monopolar de Media Tensión - Calibre de conductor: 2 AWG - Voltaje de Operación: 8.7/15 KV - Nivel de Aislamiento: 100 % - Material: Cobre - Diámetro sobre aislamiento: 16.57 mm - Área Transversal: 33.62 mm2 - Material: XLPE - Codos Rompe Carga 15 KV, 35 mm2 ó 2 AWG Cantidad: 15 Piezas - Calibre de conductor: 35mm2 ó 2 AWG - Diámetro sobre aislamiento: 16.57 mm - Máxima Tensión Fase - Tierra: 8.7 KV - Frecuencia de Operación: 50 Hz - Máxima Tensión Fase – Fase: 15 KV - Clase de Aislamiento: 15 KV - Nivel Básico de Aislamiento BIL: 110 KV - El dispositivo estará compuesto por las siguientes partes: - Codo Pre moldeado - Conector de Cobre - Espiga de Contacto - Un tubo de grasa siliconica - Herramienta para instalar la espiga de contacto - Un asa de fijación - Una hoja de instrucciones en idioma español - Cinta aislante de Alto Voltaje de goma ¾“ Cantidad: 6 piezas - Material auto-fusionable que crea un sello seguro contra la humedad - Aislamiento eléctrico primario para empalme de cable de 600 V a 69 kV en todos los cables dieléctricos sólidos - Clasificado para operar en temperaturas continuas de 90°C y temperaturas de sobrecarga de hasta 130°C - Cinta aislante Cantidad: 5 piezas - Cinta aislante de vinilo multiuso de alta calidad 0.15 mm de grosor. - Alta resistencia a la humedad y a las variaciones de las condiciones meteorológicas. - Fabricada con cloruro de polivinilo (PVC), retardante de llama. - Alta protección mecánica. - Certificación UL, VDE - Aprobado según la Norma IEC 60454-3-1 - Celda de Media Tensión 24 KV de medición Cantidad: 1 pieza - Celda de Media Tensión para Equipos de Medición - Tensión nominal: 24 kV - Dimensiones Ancho 700 x Alto 1900 x Largo 1000 mm - Tensión de ensayo a 50 Hz: 50 kV - Tensión de ensayo o onda de choque: 125 kV - Intensidad Nominal: 200 A - Temperatura admisible: -5°C/+50°C - Alambre de Cobre Desnudo 8 AWG (10 mm2) Cantidad: 20 metros - Cable desnudo de Cobre numero 8 (AWG), conductor de cobre puro electrolítico de alta pureza (99.9%) para sistemas de puesta a tierra y líneas aéreas de distribución. Equivalente a una sección de 8.31 mm2. - Temperatura de operación: 90oC - Capacidad de corriente: hasta 40 A - Resistencia mecánica: Excelente ductilidad y alta conductividad - Terminaciones Monopolares auto contraíbles 15 KV – 35 mm2 (Uso interior) Cantidad: 3 Global - Voltaje nominal: 15 KV - Calibre: 2 AWG hasta 4/0 AWG - Diámetro admisible: de 16.3 mm a 27.4 mm sobre aislamiento de cable - Kit: 3 fases individuales - Compatibilidad de Pantalla: Apto para cables con pantalla de cinta de cobre. - BIL: 110 KV - Material: Cuerpo de caucho de silicona - Norma: IEEE 48 Estándar para terminales de cable de potencia. - Uso: Interior - Pértiga Tipo Escopeta para Apertura y Cierre de Transformador Cantidad: 1 Pieza - Material: Tubo de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) con interior relleno de espuma de poliuretano para evitar la absorción de humedad y garantizar propiedades dieléctricas, o similar. - Mecanismo de Acción: Gancho sujetador retráctil accionado por un mango deslizante o gatillo en la base o similar. - Aislamiento Nominal: Típicamente entre 100 kV y 115 kV cada 30 cm, o similar. - Longitud común: Varía entre 1.8 metros (6 pies) y 3.6 metros (12 pies) dependiendo del nivel de tensión del transformador, o similar. - Normativas de fabricación: Cumplimiento de estándares internacionales como ASTM F711 e OSHA para herramientas aisladas o similar - Tensión del sistema: La longitud y el aislamiento de la pértiga deben ser proporcionales a la tensión de la red donde opera el transformador (ej. 6.9 kV ó 12 kV) Procedencia: Debido a la importancia de garantizar la continuidad de suministro eléctrico al interior del edificio principal del BCB, los materiales y/o equipos asociados requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento para el lado de MEDIA TENSIÓN, deberán ser de procedencia europea o norteamericana o sudamericana o japonesa. Materiales y/o equipos asociados requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento para el lado de BAJA TENSIÓN NO; LADO DE BAJA TENSIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; Cable de Cobre 185 mm2 THW, 1000 V; m; 1840. 2; Terminales barril largo para conductor 185 mm2, THW, 1000 V; Pza; 80. 3; Perno cincado para terminal barril largo (incluye arandela); Pza; 80. 4; Perfil de acero en L (soporte de cable de BT) Barra de 6 metros; Pza; 3. 5; Cinta aislante; Pza; 6. 6; Precintos de 25 cm; Bolsa; 4. 7; Escalerilla metálica más accesorios 50 cm X 10 cm; m; 70. 8; Conectores grapa paralelo 10 mm2; Pza; 10. - Cable de cobre 185 mm2, THW, 1000 V Cantidad: 1840 metros - Cable monopolar de baja tensión - Calibre del conductor: 350 kcmil - Voltaje de Operación: 0.6/1 KV - Nivel de aislamiento: 100% - Material: Cobre - Diámetro sobre aislamiento 24.7 mm - Área transversal: 185 mm2 - Material: THW - Terminales barril largo 185 mm2 Cantidad: 80 piezas - 1 perforación Ø 1/2" Cu Estañado - Perno cincado para terminal barril largo (incluir arandelas) 1/2 x 1.1/2" Cantidad: 80 piezas - Perfil de acero L (soporte de cable de BT) Barra de 6 metros Cantidad: 3 piezas - Cinta aislante de bajo voltaje Cantidad: 6 piezas - Precintos de 25 cm Material, plástico de alta resistencia Cantidad: 4 bolsas de 100 c/u - Escalerillas metálicas más accesorios 50 cm x 10 Cantidad: 70 metros - Conectores grapa paralelo 10 mm2 Cantidad: 10 Piezas Manifestar Aceptación y especificar marca y procedencia de cada uno de los materiales y/o equipos asociados requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento para el lado de MEDIA TENSIÓN |  |
| IV. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE |  |
| Autorización de venta en Bolivia: El PROPONENTE deberá presentar como parte de su propuesta el documento de autorización de venta y/o comercialización en Bolivia, emitido por el fabricante o representante regional o distribuidor mayorista para los siguientes BIENES: - Transformadores Eléctricos Tipo 1 y Tipo 2 de Media Tensión de la marca ofertada. - Celdas de Media Tensión de la marca ofertada. Para verificar la autorización solicitada el PROPONENTE deberá presentar adjunto a su propuesta el documento de respaldo o señalar la dirección URL para la verificación correspondiente. El PROPONENTE adjudicado para la formalización de la contratación deberá presentar en original o fotocopia legalizada el documento presentado, salvo en el caso de haber señalado la dirección URL y mediante el cual se haya verificado el cumplimiento del requisito. Manifestar Aceptación, adjuntar documentación de respaldo o especificar dirección URL. |  |
| V. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |
| El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia de al menos cinco (5) trabajos en: provisión y/o instalación y/o mantenimiento y/o montaje y/o puesta en marcha y/o puesta en funcionamiento de Transformadores Eléctricos de Media Tensión ≥ 500 KVA y/o Transformadores Eléctricos instalados en líneas de Alta Tensión (≥ 69 KV). El PROPONENTE deberá adjuntar en su propuesta una copia escaneada de: Certificado de Trabajo o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Certificado de Recepción o Acta de Recepción Definitiva o Acta de Entrega o Informe de Conformidad u otros documentos similares que certifiquen la experiencia requerida. El PROPONENTE adjudicado para la firma del Contrato, deberá presentar los documentos de experiencia en originales o fotocopias legalizadas. La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de toda la documentación presentada, cuando corresponda. Aquellos documentos que no señalen con claridad la experiencia requerida, no serán tomados en cuenta. Manifestar Aceptación y adjuntar la documentación de respaldo según lo solicitado. |  |
| VI. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO |  |
| Experiencia y formación del personal: El PROPONENTE deberá contar con al menos: - Dos (2) profesionales Ingenieros (Especialista y Asistente), con el siguiente perfil: Formación: Eléctrico o Electricista o Electromecánico, (adjuntar como respaldo el Título en Provisión Nacional o Título Profesional). Deberá presentar el documento de Carnet Profesional de Ingeniero vigente que establezca pertenecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o presentar su Certificado de Registro Profesional vigente, emitido por la SIB. Experiencia: Experiencia de haber realizado al menos cinco (5) trabajos en: diseño o instalación o montaje o supervisión o puesta en marcha o puesta en funcionamiento de Transformadores Eléctricos de potencia ≥ 500 KVA. Para validar la experiencia requerida, el proponente deberá adjuntar certificado(s) de trabajo o Actas de Recepción Definitiva o documentos similares que avalen la experiencia. - Un (1) Técnico Electricista Especialista, con el siguiente perfil: Experiencia: Experiencia de haber ejecutado al menos cinco (5) trabajos de instalación o montaje de: transformadores eléctricos de potencia ≥ 500 KVA, para validar la experiencia requerida adjuntar Certificado de Trabajo o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Certificado de Recepción o Acta de Recepción Definitiva o Acta de Entrega o Informe de Conformidad u otros documentos similares que certifiquen la experiencia requerida. El PROPONENTE adjudicado para la firma del Contrato, deberá presentar los documentos de formación (según corresponda) y experiencia de su personal en originales o fotocopias legalizadas. La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de toda la documentación presentada, cuando corresponda. Aquellos documentos que no señalen con claridad la experiencia requerida, no serán tomados en cuenta. Manifestar aceptación y adjuntar la documentación de respaldo de formación (según corresponda) y experiencia requerida. Especificar en la propuesta el nombre del Especialista, del Asistente y del Técnico. |  |
| VII. SERVICIOS CONEXOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR |  |
| El PROVEEDOR deberá cumplir mínimamente los siguientes servicios conexos, para los Transformadores Eléctricos Tipo 1 y Tipo 2: - Para la instalación de los Transformadores Eléctricos Principales, el proveedor deberá considerar inicialmente todos los trabajos sin corte de energía referidos a: instalación de bandejas metálicas; tendido de cables de baja tensión; instalación de terminales de baja tensión; instalación de codos rompe carga en los cables de MT; ensayos eléctricos para puesta en servicio de los transformadores (pruebas SAT) según los requerimientos de la empresa DELAPAZ y la Norma IEC-60076-1; ensayos VLF a los cables de MT antes de la puesta en servicio. Trabajos con corte de energía: Desenergización de los actuales transformadores; Desconexión de los transformadores antiguos; Retiro de los transformadores antiguos del interior de la caseta; Retiro de los accesorios (barras, seccionadores, otros); Limpieza de la caseta de transformadores; Posicionamiento de los transformadores nuevos; Conexión de los nuevos alimentadores en anillo de MT; Conexión de los alimentadores de BT; Conexión del alimentador principal. - Traslado de los tres transformadores antiguos eléctricos de 500 KVA cada uno, conductores alimentadores en MT, elementos de protección en MT, transformadores de medición de corriente – voltaje y otros hasta depósitos del BCB ubicados en la ciudad de El Alto en coordinación con el personal técnico autorizado. - Realizar los trabajos de emplazamiento de los nuevos Transformadores Eléctricos, además de todos los equipos eléctricos asociados, de acuerdo a requerimientos de la empresa DELAPAZ. - Provisión de todos los conectores, terminales, cintas de aislamiento, muflas, terminaciones, otros que sean requeridos para la instalación de los nuevos Transformadores Eléctricos. - Antes del montaje de los transformadores el proveedor deberá adjuntar las pruebas y ensayos FAT realizados por el fabricante para cada uno de los transformadores. Asimismo, el proveedor deberá realizar las pruebas eléctricas SAT a los equipos en sitio antes de energizar, documentación necesaria para la presentación ante la empresa DELAPAZ todos de acuerdo a normativa vigente para transformadores. - El proveedor para la instalación de cada uno de los equipos de media tensión deberán cumplir con la normativa vigente y los requerimientos de la empresa local de distribución de energía DELAPAZ. En virtud a que la citada empresa será la encargada de la administración y operación de los mismos. - El proveedor deberá identificar cada uno de los conductores alimentadores de cada uno de los transformadores en los lados de BT / MT, además del marcado de las fases. Para el lado de BT el marcado deberá ser cada 5 metros a lo largo de su longitud. - El proveedor deberá considerar la ejecución de los trabajos en el siguiente horario: Ingreso y permanencia en el edificio BCB de lunes a viernes de 08:00 a 18:00, debiendo coordinar con el Departamento de Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura (DMEI) el ingreso y permanencia de su personal, el cual deberá contar con la cedula de identidad vigente. Debido a la naturaleza de los trabajos los días sábados y domingos podrán ser considerados para la ejecución de los mismos en horarios previamente autorizados por parte del Banco Central de Bolivia. Para la ejecución de los trabajos al interior de la caseta de transformadores el BCB coordinara con la empresa DELAPAZ los requerimientos dados por la empresa proveedora. - Para la ejecución de los trabajos de instalación de los Transformadores y equipos asociados se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas, según Decreto Supremo N° 108 y Resolución Ministerial N° 527/09. Por lo tanto, en cumplimiento al Artículo 3, deberá dotar a su personal técnico de ropa de trabajo, EPPs y accesorios de seguridad laboral requeridos y acordes a la actividad a realizar. Cumplir con requerimientos de la empresa DELAPAZ y los manuales de bioseguridad emitidos por el Banco Central de Bolivia BCB, de cumplimiento obligatorio al interior de sus instalaciones. A efectos de verificación el personal técnico del BCB hará cumplir lo requerido, en caso de incumplimiento el personal técnico del proveedor no podrá desarrollar sus funciones hasta subsanar lo observado. - El proveedor deberá reparar todos los daños que sean producidos durante las actividades que se realicen a la infraestructura del BCB y/o terceros durante la vigencia del contrato. - El proveedor deberá apoyar con las coordinaciones conjuntas entre la distribuidora local de energía DELAPAZ y el BCB, para proceder con los cortes de energía que se requieran para el cambio de los transformadores eléctricos sumergibles y equipos asociados, de acuerdo al tiempo que se necesite. - Para la instalación de los transformadores el proveedor deberá contar con los equipos y maquinaria apropiada como ser; vehículos, herramientas y materiales. Contar con la disponibilidad de un Camión Grúa, un Vehículo de transporte de personal. - El proveedor deberá garantizar la provisión de repuestos, una vez que se finalicen los trabajos, a objeto de que la ENTIDAD pueda gestionarlos en caso de requerirse. - El PROVEEDOR deberá realizar todas las pruebas de funcionamiento que sean necesarias, en coordinación con personal Técnico de la ENTIDAD. Manifestar Aceptación. |  |
| VIII. SEGUROS |  |
| Antes del inicio de la instalación, el PROVEEDOR deberá presentar al BCB mediante nota escrita la documentación original correspondiente a lo siguiente: # Póliza de accidentes personales, con cobertura para el personal del proveedor ejecutara el trabajo por un capital asegurado de Usd 5.000.- (cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por cada persona nominada, con vigencia desde el inicio de la instalación hasta 30 (treinta) días calendario posteriores a la finalización del plazo contractual. # El PROVEEDOR deberá asumir todas las responsabilidades de sus trabajadores ante cualquier accidente producto de los trabajos que se realicen durante la instalación de cada uno de los transformadores. La ENTIDAD no se hará responsable por los accidentes personales que puedan surgir producto de la instalación. El PROVEEDOR deberá mantener vigente el seguro señalado, presentar y actualizarlo a simple requerimiento. Manifestar Aceptación. |  |
| IX. PLAZO DE ENTREGA |  |
| El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada que incluye la provisión, instalación y puesta en funcionamiento, en el plazo de ciento cinco (105) días calendario. Dicho plazo será computable a partir del siguiente día hábil de la suscripción del contrato. Si el plazo de entrega finaliza en sábado, domingo o feriado, se trasladará al siguiente día hábil administrativo. Es importante resaltar que el plazo además contempla la migración de los circuitos en Media y Baja Tensión (MT/BT) de los equipos nuevos, desmontaje y traslado de los transformadores antiguos. Manifestar Aceptación. |  |
| X. LUGAR DE ENTREGA |  |
| La entrega e instalación de los bienes se realizará en la Caseta de Transformadores Eléctricos ubicada en exteriores del edificio BCB y sala de tableros eléctricos principales del edificio BCB ubicado en la calle Ayacucho esq. Mercado de la ciudad de La Paz en coordinación con la Comisión de Recepción y Activos Fijos. Manifestar Aceptación. |  |
| XI. GARANTIAS |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Para la firma del contrato el PROVEEDOR deberá presentar una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, pudiendo presentar uno de los siguientes tipos de garantía: - Boleta de Garantía. - Garantía a primer requerimiento. - Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD una garantía, por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato, con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo. El PROVEEDOR podrá solicitar el pago del anticipo en un plazo máximo de diez (10) días calendario computable a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. En caso de que el PROVEEDOR no invierta el monto del anticipo en la provisión de los Bienes solicitados dentro de los quince (15) días calendario, a partir de la fecha del desembolso, el BCB podrá cobrar el importe de la Garantía a simple requerimiento, previo Informe Técnico y Legal. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARÍA Y/O EQUIPO El PROVEEDOR, deberá presentar esta garantía cuando se efectivice la recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, que garantizará el correcto funcionamiento de los BIENES. El monto de la garantía será del uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato, con vigencia hasta un (1) año y cinco (5) meses y treinta (30) días, plazo computado desde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN. GARANTÍA DE FÁBRICA El PROVEEDOR deberá presentar una garantía de fábrica (del fabricante) para los Transformadores Eléctricos Tipo 1 y Tipo 2, con una vigencia mínima de un (1) año y cinco (5) meses, computable a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción. La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de componentes y/o mano de obra, sin costo adicional para la ENTIDAD. El PROVEEDOR deberá presentar el Certificado de Garantía emitido por el fabricante, donde conste el modelo, número de serie, condiciones de cobertura y otros aspectos que sean necesarios. Manifestar Aceptación. |  |
| XII. COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable del Proceso de Contratación designará a la Comisión de Recepción que deberá cumplir con las funciones establecidas en el artículo 39 del D.S. Nº 0181, sus principales funciones serán: - Verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato. - Elaborar y firmar el Acta de Recepción, aspecto que no exime las responsabilidades del PROVEEDOR respecto de la entrega de los BIENES. - Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda. - Ser el medio de comunicación, notificación y coordinación de todos los aspectos relacionados con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los BIENES. - Determinar, evaluar y cuantificar las multas según corresponda. Manifestar Aceptación. |  |
| XIII. RECEPCIÓN Y FORMA DE ENTREGA |  |
| - La Comisión de Recepción, antes del inicio de los trabajos de reemplazo de los Transformadores procederá a la verificación de todos los bienes y materiales a ser instalados según las características técnicas establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas y la propuesta, de forma tal que una vez aprobados los mismos, el PROVEEDOR procederá con el montaje e instalación. - Concluidos todos los trabajos de montaje e instalación de los BIENES el PROVEEDOR mediante nota escrita solicitará la entrega de la “Adquisición de Transformadores Eléctricos Principales para el Edificio BCB” y deberá presentar los Protocolos de Pruebas ejecutados (de fábrica y en sitio), así como la documentación Técnica de acuerdo a lo siguiente: PROTOCOLOS DE PRUEBAS - Pruebas de Rutina (Factory Acceptace Tests – FAT): Los transformadores deben contar con los certificados de fábrica impresos y firmados avalando los siguientes ensayos no limitativos: - Medición de la resistencia de los devanados - Relación de Transformación (V1/V2) y verificación del grupo de conexión - Medición de pérdidas en el vacío y corriente de excitación - Medición de perdidas con carga y tensión de impedancia (%Z) - Ensayos dieléctricos de tensión aplicada e inducida - Prueba de hermeticidad (fugas de líquido aislante) - Pruebas de Recepción y Comisión en Sitio (Site Acceptance Tests – SAT), Según requerimientos empresa DELAPAZ: Los transformadores deben contar con las pruebas realizadas en sitio antes de energizar de acuerdo a lo siguiente no limitativo: - Resistencia de aislamiento (Megado) - Factor de potencia / Factor de disipación del aislamiento (tan δ) - Rigidez dieléctrica del aceite aislante - Inspección del panel de control y accesorios - Prueba de continuidad a tierra - Informe Técnico: Finalizada la etapa de pruebas y previo a la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN, el PROVEEDOR deberá entregar un Informe (en formato impreso y digital) con la siguiente información: - Planos esquemáticos que muestren toda la instalación (ubicación), equipos, elementos eléctricos, tuberías y escalerillas eléctricas. - Diagramas unifilares de potencia y control, considerando la codificación real de los elementos. - Diagramas de cableado de control, planos de circuitos de alarmas y disparos por temperatura o presión. - Placa de características definitivas, copia fotográfica impresa o replica digital de la placa instalada en cada transformador. - Memoria de cálculo del dimensionamiento del material utilizado en la instalación. - Manuales de operación, mantenimiento y reparación, para solución de fallas recurrentes y una rápida reparación. - Planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se deban realizar durante la vigencia de la obligación de correcto funcionamiento y después de su vencimiento. - Hojas Técnicas de cada uno de los equipos y elementos componentes instalados en el presente requerimiento. - Otros aspectos relevantes relacionados a la instalación y puesta en funcionamiento. - Transferencia de conocimientos: El PROVEEDOR deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal técnico de la ENTIDAD y de la empresa DELAPAZ. La transferencia de conocimientos deberá tener las siguientes características: Duración: Deberá ser de cuatro (4) horas como mínimo. Contenido: Deberá abarcar al menos los siguientes componentes: - Funcionamiento de las unidades: Interna y externa de los transformadores y equipos asociados. - Maniobras de apertura y cierre de elementos de protección - Medidas de seguridad y riesgos identificados. - Trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo - Configuración y Coordinación de los elementos de protección Certificados: Concluida la transferencia de conocimientos, el proveedor deberá entregar certificados a los participantes como constancia de haber realizado la actividad. Ambientes: la ENTIDAD proporcionará los ambientes donde se realizará la transferencia de conocimientos al personal técnico involucrado. Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en idioma español y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma español, el PROVEEDOR deberá entregar un ejemplar traducido, acompañado de la versión en el idioma original, entregarse tanto en medio físico y en medio digital. Los diagramas unifilares de potencia y control deberán ser entregados por el PROVEEDOR en versiones editables del programa Autocad u otro similar. - Acta de Recepción: Una vez concluidas satisfactoriamente todas las actividades establecidas en las especificaciones técnicas la COMISIÓN DE RECEPCION procederá a la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN. Manifestar Aceptación. |  |
| XIV. INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |
| La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de tres (3) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo estipulado en el Contrato. El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de veinte (20) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de cinco (5) días calendario, implicará aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD. Manifestar aceptación. |  |
| XV. MULTAS |  |
| En caso de retrasos o demoras la ENTIDAD aplicará al PROVEEDOR una multa del 5 por 1000 por cada día calendario de retraso al incumplimiento del plazo de entrega. Las multas serán cobradas por la ENTIDAD mediante descuento en el pago único que se realice. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, en cuyo caso se cobrarán las mismas y se resolverá el contrato. Manifestar Aceptación. |  |
| XVI. FORMA DE PAGO |  |
| UN SOLO PAGO La ENTIDAD deberá efectuar un solo pago por el monto establecido en el Contrato, una vez efectuada la recepción satisfactoria de los bienes en perfecto funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas. El proveedor deberá cubrir todos los gastos asociados a la instalación y puesta en funcionamiento de los transformadores eléctricos, ya sean estos tanto de mano de obra como de material adicional para su correcto funcionamiento. El pago será realizado previa emisión del ACTA DE RECEPCIÓN suscrita por la Comisión de Recepción y la emisión de la factura por parte del PROVEEDOR. Manifestar Aceptación. |  |
| XVII. ANTICIPO |  |
| La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en un (1) pago hasta cubrir el monto total del anticipo. Manifestar Aceptación. |  |
| XVIII. SUBCONTRATACIÓN |  |
| El PROVEEDOR no podrá subcontratar a terceros para ninguna de las etapas del presente requerimiento. En caso de comprobarse el hecho se procederá a la resolución del Contrato y el cobro de las Garantías correspondientes, según el marco normativo vigente. Manifestar Aceptación. |  |
| XIX. RESERVA DE DERECHOS DEL BCB |  |
| El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso de contratación, de acuerdo a los requerimientos establecidos, cuando corresponda. - El BCB no asumirá responsabilidad alguna sobre daños a terceros (accidentes o similares) en el marco del cumplimiento del Contrato. Manifestar Aceptación. |  |
| XX. CONFIDENCIALIDAD |  |
| El PROVEEDOR se compromete a mantener la confidencialidad de la información a la que vaya a tener acceso antes, durante y después de concluido el presente requerimiento. Manifestar aceptación. |  |
| XXI. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR |  |
| EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario, impostergablemente. Manifestar aceptación. |  |

- FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente:

| Forma de Pago (La entidad deberá elegir una de las siguientes opciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  | Pago único para BIENES con una sola entrega El contratante deberá efectuar el pago una vez efectuada la recepción satisfactoria de los bienes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega El contratante realizará pagos de los bienes de acuerdo al cronograma de entregas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagos por provisión continúa de bienes Pagos sujetos al sistema de provisión y pagos previstos para la provisión por la entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pago con carta de crédito Se podrá aplicar en procesos de contratación de bienes importados. Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del proveedor cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del contrato. El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el mismo proveedor. La forma de pago será la siguiente: - Se pagará el sesenta por ciento (60%) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito. - El cuarenta por ciento (40%) restante se pagará cuando el proveedor presente al banco del exterior el Acta de Recepción Satisfactoria suscrita por el contratante. - La carta de crédito será emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones. El Banco Central de Bolivia establecerá el procedimiento y los requisitos para la emisión de la carta de crédito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

“EL ANEXO FUE ELIMINADO CONFORME INSTRUCCIÓN DE ELABORACIÓN DEL ÓRGANO RECTOR”

ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Jurídicas.

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: | 2 | 6 | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i) y l).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).

- Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). En caso de Asociaciones Accidentales esta Certificación podrá ser presentada por una de las empresas que conforman la misma.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Autorización de venta en Bolivia:

Documento de autorización de venta, según lo requerido en  el Parágrafo IV. (REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE) de las especificaciones técnicas, salvo en el caso de haber señalado la dirección URL y mediante el cual se haya verificado el cumplimiento del requisito. EBE CUMPLIR EL

- Experiencia del Proponente:

Documentos de experiencia del proponente, según lo requerido en  el Parágrafo V. (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE) de las especificaciones técnicas.

- Formación y Experiencia del Personal Requerido

Documentos de formación (según corresponda) y experiencia de su personal, según lo requerido en  el Parágrafo VI. (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO) de las especificaciones técnicas.

ÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Jurídicas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa, Asociación Civil Sin Fines De Lucro o Artesanos) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Marcar sólo si cuenta con la certificación de:) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MyPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Artesano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

En caso de que en una asociación accidental participen Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTE FORMULARIO SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL 39 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN), PARTE II “INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN” DEL PRESENTE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

| Para ser llenado por la entidad convocante (Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC) |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (*) | Característica Propuesta (**) |
| 1 | CATEGORÍA 1 |  |
| 2 | CATEGORÍA 2 |  |
| 3 | CATEGORÍA 3 |  |
| n | CATEGORÍA n |  |
| Marca, modelo y país de Origen(***) |  | Marca/modelo |
|  |  | País de Origen |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 39 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

(***) En caso de que la entidad considere necesario que la propuesta identifique la marca, el modelo y el origen del producto, podrá requerir que el proponente especifique esos datos en su propuesta. Estos datos no se constituyen en factores de evaluación, no siendo objeto de descalificación la marca/modelo o el país de origen.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

“NO APLICA”

ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1		Evaluación Preliminar

Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-3		Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la Propuesta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  | Página N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el casos de Asociaciones Accidentales: FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (No corresponde en el presente proceso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Muestras (No corresponde en el presente proceso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la Propuesta verificado mediante Reporte Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-3

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

“NO APLICA”

ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO SANO-DLABS N° 77/2026

CUCE: 26-0951-00-000000-1-1

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de Adquisición de Transformadores Eléctricos Principales para el Edificio Principal del BCB, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina calle Mercado s/n de la Zona Central, en la ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por _____________________ con Cédula de Identidad Nº _____, con código QR, en calidad de ________________ de conformidad a la designación efectuada mediante _____ de __ de ____ de 202__, a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 38/2026 de 31 de marzo de 2026, y lo dispuesto en la Resolución PRES - GAL N° 08/2026 de 6 de mayo de 2026, que en adelante se denominará la ENTIDAD y la ________________, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, con registro actualizado en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) N° ________ (Matricula Anterior: ________), inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT ____________, con domicilio en la __________________________________de la Zona de _________ de la ciudad de _______ - Bolivia, representada legalmente por ____________________________, con Cédula de Identidad N° _________, expedida en la ciudad de __________, en virtud del Testimonio de Poder Nº ____/____ de ____de _______ de 20__, otorgado ante el (la) Notario (a)__________________, Notaría de Fe Pública Nº ___ del Distrito Judicial de _________, que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben  el presente Contrato de Adquisición de Bienes.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública CUCE ____________  con código interno No. ___________, convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución GGRAL – GAL Nº ____ de ______, proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de evaluación y recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar la adquisición de los bienes, mediante Resolución de Adjudicación GGRAL – GAL Nº _________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), al PROVEEDOR, al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el DBC.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de tres (3) transformadores eléctricos principales, que en adelante se denominarán los BIENES, para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica al interior del edificio principal del BCB, suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de ciento cinco (105) días calendario.

El plazo de entrega señalado precedentemente será computado a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.

El plazo de entrega de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

  - La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;

  - Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: Bs _______ (____00/100 Bolivianos).

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.

SEXTA.- (ANTICIPO)

La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en un (1) pago hasta cubrir el monto total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La devolución se efectivizará en la liquidación final del contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la ENTIDAD será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo, a la orden de la ENTIDAD.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de diez (10) días calendario, computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los quince (15) días calendario, computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al

PROVEEDOR.

7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, que garantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato. El monto de la garantía será del uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.

La vigencia de la garantía, será de un (1) año, cinco (5) meses y treinta (30) días computables a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD realizará la retención cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será del uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.

La cobertura de la retención será de un (1) año, cinco (5) meses y treinta (30) días computables a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

A la ENTIDAD: En su Edificio Principal ubicado en la calle Ayacucho esquina calle Mercado de la ciudad de La Paz – Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del mismo.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación,

  - Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

  - Certificado del RUPE.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

  - Documento de Constitución, cuando corresponda.

  - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

  - Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

  - (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

  - Constitución Política del Estado.

  - Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

  - Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

  - Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

  - Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la ENTIDAD, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la ENTIDAD podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

  - Contrato (original).

  - Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del PROVEEDOR, cuando corresponda (fotocopias legalizadas).

  - Garantía(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)

El presente contrato no prevé la subcontratación.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los BIENES.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La ENTIDAD en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la ENTIDAD no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la ENTIDAD deberá realizar:

- La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;

- Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado a la Cláusula CUARTA (PLAZO DE ENTREGA), sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;

- Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

    - Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

  - Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.

La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso al PROVEEDOR.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

II.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente contrato, que corresponde a Bs__________ (________00/100 Bolivianos) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituirá en mora sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ENTIDAD, que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La ENTIDAD aplicará al PROVEEDOR una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del 5 por 1.000 en relación al monto de los BIENES entregados con retraso.

En el caso de que el PROVEEDOR notifique a la ENTIDAD el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

  - EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA.- (SEGUROS)

Antes del inicio de la instalación, el PROVEEDOR deberá presentar a la ENTIDAD mediante nota escrita, una Póliza de Accidentes Personales, con cobertura para el personal del PROVEEDOR que ejecutará el trabajo, por un capital asegurado de UDS5.000.- (Cinco Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por cada persona nominada, con vigencia desde el inicio de la instalación hasta treinta (30) días calendario posteriores a la finalización del plazo contractual.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)

La ENTIDAD podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la ENTIDAD notificará de manera expresa al PROVEEDOR, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la suspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

VIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

TRIGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo represente designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas se realizaran, en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas.

La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de tres (3) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos, modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de veinte (20) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de cinco (5) días calendario, implicará aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

No aplica.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizara las actividades para la Recepción de los BIENES.

La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el plazo de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR, la Comisión de Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los BIENES; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

Dentro del plazo previsto para la entrega, se hará efectiva la recepción de los BIENES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la ENTIDAD procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la ENTIDAD procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el PROVEEDOR haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

- Reposición de daños, si hubieren.

- Las multas y penalidades, si hubieran.

- Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

- Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______, en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

La Paz, __ de ___ 2026.

|  | _____________ C.I. Nº ________ PROVEEDOR |
| --- | --- |

____pmmq/shss/jwee/ebgr.